## 大同莊園
項次 | 專案名稱 | 標籤 | 監控類型 | 分類名稱 | 數值單位 | 地點 | 樓層 | 棟 | Lo | Hi
| project | tag | type | category | unit | location | floor | building | lo | hi
1 | TTBA | POW_MET_DaykWh | 0 | 能耗資訊 | kWh | 電表日用量 |  |  | 1 | 999999999
2 | TTBA | POW_WAT_DaykWh | 0 | 能耗資訊 | kWh | 水表日用量 |  |  | 1 | 999999999
3 | TTBA | DAS_PV_DaykWh | 0 | 能耗資訊 | kW | 太陽能日發電量 |  |  | 1 | 999999999
11 | TTBA | CARBON_REDUCTION | 0 | 能耗資訊 | 噸 | 累計減碳量 |  |  | 1 | 999999999
12 | TTBA | RAINWATER_RECYCLING | 0 | 能耗資訊 | m3 | 雨水回收 |  |  | 1 | 999999999
13 | TTBA | DAS_SEN_SEN_O_F01_WEATHER_Temp | 0 | 環境數值 | °C | 地面氣象站_溫度 |  |  | 1 | 999999999
14 | TTBA | DAS_SEN_SEN_O_F01_WEATHER_RH | 0 | 環境數值 | % | 地面氣象站_濕度 |  |  | 1 | 999999999
15 | TTBA | SAF_POO_VAL_B_F01_POOL_Cl2 | 0 | 感測器數值 | PH | 溫水池餘氯 |  |  | 1 | 999999999
16 | TTBA | SAF_POO_VAL_B_F01_POOL_ORP | 0 | 感測器數值 | mV | 溫水池潔淨度 |  |  | 1 | 999999999
17 | TTBA | SAF_POO_VAL_B_F01_POOL_stdTemp | 0 | 感測器數值 | °C | 溫水池水溫 |  |  | 1 | 999999999
18 | TTBA | DAS_SEN_SEN_B_B1F_SPA_POOL_CL | 0 | 感測器數值 | PH | 水療池餘氯 |  |  | 1 | 999999999
19 | TTBA | DAS_SEN_SEN_B_B1F_SPA_POOL_ORP | 0 | 感測器數值 | mV | 水療池潔淨度 |  |  | 1 | 999999999
20 | TTBA | SAF_POO_VAL_B_F01_POOL_spaTemp | 0 | 感測器數值 | °C | 水療池水溫 |  |  | 1 | 999999999
21 | TTBA | SAF_SEN_SEN_B_F01_POOL_Temp | 0 | 環境數值 | °C | 泳池_環境溫度 |  |  | 1 | 999999999
22 | TTBA | SAF_SEN_SEN_B_F01_POOL_RH | 0 | 環境數值 | % | 泳池_環境濕度 |  |  | 1 | 999999999
23 | TTBA | POW_GEN_EMP_A_B2F_GPA_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B2F_A棟緊急發電機 | B2F | A
24 | TTBA | POW_GEN_EMP_B_B1F_GPB_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-B1F_B棟緊急發電機 | B1F | B
25 | TTBA | POW_GEN_EMP_C_B1F_GPC_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B1F_C棟緊急發電機 | B1F | C
26 | TTBA | POW_GEN_EMP_A_B2F_GP_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B2F_大公緊急發電機 | B2F | A
27 | TTBA | WAT_SUP_PUM_A_B2F_ECWPA-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B2F_水箱揚水泵_ECWPA-1 | B2F | A
28 | TTBA | WAT_SUP_PUM_A_B2F_ECWPA-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B2F_水箱揚水泵_ECWPA-2 | B2F | A
29 | TTBA | WAT_SUP_PUM_B_B3F_ECWPB-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-B3F_水箱揚水泵_ECWPB-1 | B3F | B
30 | TTBA | WAT_SUP_PUM_B_B3F_ECWPB-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-B3F_水箱揚水泵_ECWPB-2 | B3F | B
31 | TTBA | WAT_SUP_PUM_C_B3F_ECWPC-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_水箱揚水泵_ECWPC-1 | B3F | C
32 | TTBA | WAT_SUP_PUM_C_B3F_ECWPC-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_水箱揚水泵_ECWPC-2 | B3F | C
33 | TTBA | WAT_DRA_PUM_A_B3F_EWP4-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_沉水式集水泵_EWP4-1 | B3F | A
34 | TTBA | WAT_DRA_PUM_A_B3F_EWP4-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_沉水式集水泵_EWP4-2 | B3F | A
35 | TTBA | WAT_DRA_PUM_B_B3F_EWP3-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-B3F_沉水式集水泵_EWP3-1 | B3F | B
36 | TTBA | WAT_DRA_PUM_B_B3F_EWP3-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-B3F_沉水式集水泵_EWP3-2 | B3F | B
37 | TTBA | WAT_DRA_PUM_C_B3F_EWP5-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式集水泵_EWP5-1 | B3F | C
38 | TTBA | WAT_DRA_PUM_C_B3F_EWP5-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式集水泵_EWP5-2 | B3F | C
39 | TTBA | WAT_DRA_PUM_C_B3F_EWP6-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式集水泵_EWP6-1 | B3F | C
40 | TTBA | WAT_DRA_PUM_C_B3F_EWP6-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式集水泵_EWP6-2 | B3F | C
41 | TTBA | WAT_SEW_PUM_B_B3F_EWP1-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-B3F_沉水式汙水泵_EWP1-1 | B3F | B
42 | TTBA | WAT_SEW_PUM_B_B3F_EWP1-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-B3F_沉水式汙水泵_EWP1-2 | B3F | B
43 | TTBA | WAT_SEW_PUM_C_B3F_EWP2-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式汙水泵_ECW2-1 | B3F | C
44 | TTBA | WAT_SEW_PUM_C_B3F_EWP2-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式汙水泵_ECW2-2 | B3F | C
45 | TTBA | WAT_RAI_PUM_C_B3F_EWP7-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式雨水泵_ECW7-1 | B3F | C
46 | TTBA | WAT_RAI_PUM_C_B3F_EWP7-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式雨水泵_ECW7-2 | B3F | C
47 | TTBA | WAT_RAI_PUM_C_B3F_EWP7-3_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式雨水泵_ECW7-3 | B3F | C
48 | TTBA | WAT_RAI_PUM_C_B3F_EWP7-4_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式雨水泵_ECW7-4 | B3F | C
49 | TTBA | WAT_RAI_PUM_C_B3F_EWP7-5_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式雨水泵_ECW7-5 | B3F | C
50 | TTBA | WAT_RAI_PUM_C_B3F_EWP7-6_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式雨水泵_ECW7-6 | B3F | C
51 | TTBA | WAT_RAI_PUM_C_B3F_EWP7-7_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式雨水泵_ECW7-7 | B3F | C
52 | TTBA | WAT_RAI_PUM_C_B3F_EWP7-8_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_沉水式雨水泵_ECW7-8 | B3F | C
53 | TTBA | WAT_RAI_PUM_C_B3F_EWP7-A_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_雨水泵_ECW7-A | B3F | C
54 | TTBA | WAT_RAI_PUM_C_B3F_EWP7-B_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_雨水泵_ECW7-B | B3F | C
55 | TTBA | WAT_SPR_PUR_A_R1F_EWP7-6_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R01_噴灌灑水系統-6 | R1F | A
56 | TTBA | WAT_SPR_PUR_B_R1F_EWP7-7_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-R01_噴灌灑水系統-7 | R1F | B
57 | TTBA | WAT_SPR_PUR_C_R1F_EWP7-8_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-R01_噴灌灑水系統-8 | R1F | C
58 | TTBA | WAT_RAI_PUM_C_B3F_EWP7_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_噴灌泵 | B3F | C
59 | TTBA | WAT_SEW_PUM_A_B3F_ESP-1A_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_調整鼓風機A_ESP | B3F | A
60 | TTBA | WAT_SEW_PUM_A_B3F_ESP-1B_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_調整鼓風機B_ESP | B3F | A
61 | TTBA | WAT_SEW_PUM_A_B3F_ESP-2A_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_接觸曝氧鼓風機A_ESP | B3F | A
62 | TTBA | WAT_SEW_PUM_A_B3F_ESP-2B_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_接觸曝氧鼓風機B_ESP | B3F | A
63 | TTBA | WAT_SEW_PUM_A_B3F_ESP-4A_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_沉澱汙泥泵A_ESP | B3F | A
64 | TTBA | WAT_SEW_PUM_A_B3F_ESP-4B_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_沉澱汙泥泵B_ESP | B3F | A
65 | TTBA | WAT_SEW_PUM_A_B3F_ESP-5A_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_濃縮汙泥泵A_ESP | B3F | A
66 | TTBA | WAT_SEW_PUM_A_B3F_ESP-5B_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_濃縮汙泥泵B_ESP | B3F | A
67 | TTBA | WAT_SEW_PUM_A_B3F_ESP-6A_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_放流消毒泵A_ESP | B3F | A
68 | TTBA | WAT_SEW_PUM_A_B3F_ESP-6B_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_放流消毒泵B_ESP | B3F | A
69 | TTBA | WAT_SEW_PUM_B_B3F_ESP-7A_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-B3F_汙水泵_A | B3F | B
70 | TTBA | WAT_SEW_PUM_B_B3F_ESP-7B_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-B3F_汙水泵_B | B3F | B
71 | TTBA | WAT_SEW_PUM_C_B3F_ESP-8A_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_污水泵_A | B3F | C
72 | TTBA | WAT_SEW_PUM_C_B3F_ESP-8B_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-B3F_污水泵_B | B3F | C
73 | TTBA | WAT_SEW_PUM_A_B3F_ESP-3A_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_調整泵A_ESP | B3F | A
74 | TTBA | WAT_SEW_PUM_A_B3F_ESP-3B_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-B3F_調整泵B_ESP | B3F | A
75 | TTBA | FIR_PUM_EFP_B_B3F_EFP1_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-B3F_消防泵_EFP1 | B3F | B
76 | TTBA | FIR_PUM_EFP_B_B3F_EFP2_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-B3F_灑水泵_EFP2 | B3F | B
77 | TTBA | FIR_PUM_EFP_B_B3F_EFP3_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-B3F_泡沫泵_EFP3 | B3F | B
78 | TTBA | FIR_PUM_EFP_B_B3F_EFP4_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-B3F_採水泵_EFP4 | B3F | B
79 | TTBA | FIR_PUM_EFP_A_F13_EF13PA_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-13F_連結消防中繼泵 | 13F | A
80 | TTBA | FIR_PUM_EFP_B_F13_EF13PB_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-13F_連結消防中繼泵 | 13F | B
81 | TTBA | FIR_PUM_EFP_C_F13_EF13PC_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-13F_連結消防中繼泵 | 13F | C
82 | TTBA | FIR_PUM_EFP_C_F13_HD13PC_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-13F_消防中繼泵 | 13F | C
83 | TTBA | FIR_PUM_EFP_C_F13_SR13PC_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-13F_撒水中繼泵 | 13F | C
84 | TTBA | AIR_FAN_EFF_A_B3F_EFB3A-B01_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B3F_大型排風機-1 | B3F | A
85 | TTBA | AIR_FAN_EFF_A_B3F_EFB3A-S01_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B3F_小型排風機-1 | B3F | A
86 | TTBA | AIR_FAN_EFF_A_B3F_EFB3A-S02_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B3F_小型排風機-2 | B3F | A
87 | TTBA | AIR_FAN_EFF_A_B2F_EFB2A-B02_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B2F_大型排風機-2 | B2F | A
88 | TTBA | AIR_FAN_EFF_A_B2F_EFB2A-S03_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B2F_小型排風機-3 | B2F | A
89 | TTBA | AIR_FAN_EFF_A_B2F_EFB2A-S04_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B2F_小型排風機-4 | B2F | A
90 | TTBA | AIR_FAN_EFF_A_B1F_EFB1A-B03_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B1F_大型排風機-3 | B1F | A
91 | TTBA | AIR_FAN_EFF_A_B1F_EFB1A-S05_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B1F_小型排風機-5 | B1F | A
92 | TTBA | AIR_FAN_EFF_A_B1F_EFB1A-S06_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B1F_小型排風機-6 | B1F | A
93 | TTBA | AIR_FAN_EFF_A_B1F_EFB1A-S07_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B1F_小型排風機-7 | B1F | A
94 | TTBA | AIR_FAN_SFF_B_B3F_SFB3A-B01_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B3F_大型進風機-1 | B3F | B
95 | TTBA | AIR_FAN_SFF_B_B3F_SFB3A-B02_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B3F_大型進風機-2 | B3F | B
96 | TTBA | AIR_FAN_SFF_B_B2F_SFB2A-B03_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B2F_大型進風機-3 | B2F | B
97 | TTBA | AIR_FAN_SFF_B_B2F_SFB2B-B04_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B2F_大型進風機-4 | B2F | B
98 | TTBA | AIR_FAN_EFF_C_B3F_EFB3B-B04_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B3F_大型排風機-4 | B3F | C
99 | TTBA | AIR_FAN_EFF_C_B3F_EFB3B-S08_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B3F_小型排風機-8 | B3F | C
100 | TTBA | AIR_FAN_EFF_C_B3F_EFB3B-S09_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B3F_小型排風機-9 | B3F | C
101 | TTBA | AIR_FAN_EFF_C_B2F_EFB2B-B05_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B2F_大型排風機-5 | B2F | C
102 | TTBA | AIR_FAN_EFF_C_B2F_EFB2B-S10_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B2F_小型排風機-10 | B2F | C
103 | TTBA | AIR_FAN_EFF_C_B2F_EFB2B-S11_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B2F_小型排風機-11 | B2F | C
104 | TTBA | AIR_FAN_EFF_C_B1F_EFB1B-B06_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B1F_大型排風機-6 | B1F | C
105 | TTBA | AIR_FAN_EFF_C_B1F_EFB1B-S12_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B1F_小型排風機-12 | B1F | C
106 | TTBA | AIR_FAN_EFF_C_B1F_EFB1B-S13_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B1F_小型排風機-13 | B1F | C
107 | TTBA | AIR_FAN_SFF_B_B1F_SFB1A-B05_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B1F_大型進風機-5 | B1F | B
108 | TTBA | AIR_FAN_SFF_B_B1F_SFB1B-B06_isFail | 1 | 設備故障 |  | 停車場-B1F_大型進風機-6 | B1F | B
109 | TTBA | SAF_POO_PUM_B_B1F_PUMP-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | 游泳池機房-B1F_游泳池過濾泵-A | B1F | B
110 | TTBA | SAF_POO_PUM_B_B1F_PUMP-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | 游泳池機房-B1F_游泳池過濾泵-B | B1F | B
111 | TTBA | SAF_POO_PUM_B_B1F_PUMP-3_isFail | 1 | 設備故障 |  | 游泳池機房-B1F_水療池過濾泵-A | B1F | B
112 | TTBA | SAF_POO_PUM_B_B1F_PUMP-4_isFail | 1 | 設備故障 |  | 游泳池機房-B1F_水療池按摩泵-B | B1F | B
113 | TTBA | SAF_POO_PUM_B_B1F_POOL-HEATER_isFail | 1 | 設備故障 |  | 游泳池機房-B1F_游泳池電熱水爐 | B1F | B
114 | TTBA | FIR_SEF_SFF_A_R1F_EFR1PA-SF_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R01_緊急排煙 SEF-SF-A2(進氣) | R1F | A
115 | TTBA | FIR_SEF_EFF_A_R1F_EFR1PA-EF_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R01_緊急排煙 SEF-EF-A2(排氣) | R1F | A
116 | TTBA | FIR_SEF_SFF_A_R3F_EFR3PA-SF_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R03_緊急排煙 SEF-SF-A1(進氣) | R3F | A
117 | TTBA | FIR_SEF_EFF_A_R3F_EFR3PA-EF_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R03_緊急排煙 SEF-EF-A1(排氣) | R3F | A
118 | TTBA | FIR_SEF_SFF_B_R1F_EFR1PB-SF_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-R01_緊急排煙 SEF-SF-B2(進氣) | R1F | B
119 | TTBA | FIR_SEF_EFF_B_R1F_EFR1PB-EF_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-R01_緊急排煙 SEF-EF-B2(排氣) | R1F | B
120 | TTBA | FIR_SEF_SFF_B_R3F_EFR3PB-SF_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-R03_緊急排煙 SEF-SF-B1(進氣) | R3F | B
121 | TTBA | FIR_SEF_EFF_B_R3F_EFR3PB-EF_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-R03_緊急排煙 SEF-EF-B1(排氣) | R3F | B
122 | TTBA | FIR_SEF_SFF_C_R1F_EFR1PC-SF_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-R01_緊急排煙 SEF-SF-C2(進氣) | R1F | C
123 | TTBA | FIR_SEF_EFF_C_R1F_EFR1PC-EF_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-R01_緊急排煙 SEF-EF-C2(排氣) | R1F | C
124 | TTBA | FIR_SEF_SFF_C_R3F_EFR3PC-SF_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-R03_緊急排煙 SEF-SF-C1(進氣) | R3F | C
125 | TTBA | FIR_SEF_EFF_C_R3F_EFR3PC-EF_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-R03_緊急排煙 SEF-EF-C1(排氣) | R3F | C
126 | TTBA | SAF_HOM_ER_A_R2F_ER2PA-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R02_客梯1 | R2F | A
127 | TTBA | SAF_HOM_ER_A_R2F_ER2PA-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R02_客梯2 | R2F | A
128 | TTBA | SAF_HOM_ER_A_R2F_ER2PA-3_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R02_客梯3 | R2F | A
129 | TTBA | SAF_HOM_ER_A_R3F_ER3PA_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R03_貨梯 | R3F | A
130 | TTBA | SAF_HOM_ER_B_R2F_ER2PB-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-R02_客梯1 | R2F | B
131 | TTBA | SAF_HOM_ER_B_R2F_ER2PB-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-R02_客梯2 | R2F | B
132 | TTBA | SAF_HOM_ER_B_R2F_ER2PB-3_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-R02_客梯3 | R2F | B
133 | TTBA | SAF_HOM_ER_B_R3F_ER3PB_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-R03_貨梯 | R3F | B
134 | TTBA | SAF_HOM_ER_C_R2F_ER2PC-1_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-R02_客梯1 | R2F | C
135 | TTBA | SAF_HOM_ER_C_R2F_ER2PC-2_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-R02_客梯2 | R2F | C
136 | TTBA | SAF_HOM_ER_C_R2F_ER2PC-3_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-R02_客梯3 | R2F | C
137 | TTBA | SAF_HOM_ER_C_R3F_ER3PC_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-R03_貨梯 | R3F | C
138 | TTBA | AIR_WAL_FAN_A_R2F_ER2PA_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R02_壁扇ER2PA | R2F | A
139 | TTBA | AIR_WAL_FAN_B_R2F_ER2PB_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-R02_壁扇ER2PB | R2F | B
140 | TTBA | AIR_AIR_WAL_C_R2F_ER2PC_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-R02_壁扇ER2PC | R2F | C
141 | TTBA | WAT_SEW_WIN_A_R3F_WINDMILL-A_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R03_污水排氣風機A | R3F | A
142 | TTBA | WAT_SEW_WIN_A_R3F_WINDMILL-B_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R03_污水排氣風機B | R3F | A
143 | TTBA | AIR_WAL_ADA_A_R3F_ER3PA_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R03_壁扇插座ER3PA | R3F | A
144 | TTBA | AIR_WAL_ADA_B_R3F_ER3PB_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-R03_壁扇插座ER3PB | R3F | B
145 | TTBA | AIR_AIR_ADA_C_R3F_ER3PC_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-R03_壁扇插座ER3PC | R3F | C
146 | TTBA | WAT_SUP_PUM_A_R3F_ER3PA_isFail | 1 | 設備故障 |  | A棟-R03_循環泵_ER3PA | R3F | A
147 | TTBA | WAT_SUP_PUM_B_R3F_ER3PB_isFail | 1 | 設備故障 |  | B棟-R03_循環泵_ER3PB | R3F | B
148 | TTBA | WAT_SUP_PUM_C_R3F_ER3PC_isFail | 1 | 設備故障 |  | C棟-R03_循環泵_ER3PC | R3F | C
149 | TTBA | SAF_IVS_IVS_O_F01_IVS-BA-1_isAlarming | 1 | 電子圍籬警報 |  | 戶外生態池 | 01F | 戶外
150 | TTBA | SAF_IVS_IVS_B_B2F_IVS-BA-2_isAlarming | 1 | 偵煙警報 |  | 電信機房偵煙 | B2F | B
151 | TTBA | SAF_IVS_IVS_O_F01_IVS-BA-3_isAlarming | 1 | 小動物偵測 |  | 車道出入口 | 01F | 戶外
152 | TTBA | SAF_IVS_IVS_B_F01_IVS-BA-4_isAlarming | 1 | 電子圍籬警報 |  | 游泳池 | 01F | B
153 | TTBA | SAF_IVS_IVS_A_F01_IVS-BA-5_isAlarming | 1 | 遺留物偵測 |  | 接待大廳 | 01F | A
154 | TTBA | DAS_SEN_SEN_A_F01_EARTHQUAKE_isAlarming | 1 | 地震警報 |  | 地震警報 | 01F | A
155 | TTBA | FIRE_GROUP1_isAlarming | 1 | 火災警報 |  | 1F及地下室 | 01F | 01F及停車場
156 | TTBA | FIRE_GROUP2_isAlarming | 1 | 火災警報 |  | A棟2F以上 | 02F | A
157 | TTBA | FIRE_GROUP3_isAlarming | 1 | 火災警報 |  | B棟2F以上 | 02F | B
158 | TTBA | FIRE_GROUP4_isAlarming | 1 | 火災警報 |  | C棟2F以上 | 02F | C
159 | TTBA | FIRE_GROUP5_isAlarming | 1 | 火災警報 |  | 防災中心 | 01F | 防災中心
160 | TTBA | WAT_SUP_TAN_A_B2F_TANK-B2A_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | A棟-B2F_地下水箱_ECWPA | B2F | A
161 | TTBA | WAT_SUP_TAN_B_B3F_TANK-B3B_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | B棟-B3F_地下水箱_ECWPB | B3F | B
162 | TTBA | WAT_SUP_TAN_C_B3F_TANK-B3C_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | C棟-B3F_地下水箱_ECWPC | B3F | C
163 | TTBA | WAT_SUP_TAN_C_B2F_TANK-B2C_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | C棟-B3F_地下水箱_ECWPC | B3F | C
164 | TTBA | WAT_SUP_TAN_A_R2F_TANK-R2A_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | A棟-R02_RF水箱_ECWPA | R2F | A
165 | TTBA | WAT_SUP_TAN_A_R3F_TANK-R3A_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | A棟-R03_RF水箱_ECWPA | R3F | A
166 | TTBA | WAT_SUP_TAN_B_R2F_TANK-R2B_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | B棟-R02_RF水箱_ECWPB | R2F | B
167 | TTBA | WAT_SUP_TAN_B_R3F_TANK-R3B_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | B棟-R03_RF水箱_ECWPB | R3F | B
168 | TTBA | WAT_SUP_TAN_C_R2F_TANK-R2C_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | C棟-R2F_RF水箱_ECWPC | R2F | C
169 | TTBA | WAT_SUP_TAN_C_R3F_TANK-R3C_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | C棟-R3F_RF水箱_ECWPC | R3F | C
170 | TTBA | FIR_PUM_TAN_A_F13_TANK-13A_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | A棟-13F_消防中繼水箱 | 13F | A
171 | TTBA | FIR_PUM_TAN_B_F13_TANK-13B_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | B棟-13F_消防中繼水箱 | 13F | B
172 | TTBA | FIR_PUM_TAN_C_F13_TANK-13C_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | C棟-13F_消防中繼水箱 | 13F | C
173 | TTBA | FIR_PUM_TAN_A_R1F_TANK-RFA_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | A棟-R01_消防水箱 | R1F | A
174 | TTBA | FIR_PUM_TAN_B_R1F_TANK-RFB_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | B棟-R01_消防水箱 | R1F | B
175 | TTBA | FIR_PUM_TAN_C_R1F_TANK-RFC_isOutflow | 1 | 水箱漏液 |  | C棟-R01_消防水箱 | R1F | C
176 | TTBA | DAS_SEN_SEN_A_R2F_WATER-QUALITY_isAlarming | 1 | 水質異常 |  | A棟水質偵測 | R2F | A
177 | TTBA | DAS_SEN_SEN_B_R2F_WATER-QUALITY_isAlarming | 1 | 水質異常 |  | B棟水質偵測 | R2F | B
178 | TTBA | DAS_SEN_SEN_C_R2F_WATER-QUALITY_isAlarming | 1 | 水質異常 |  | C棟水質偵測 | R2F | C
179 | TTBA | WAT_DRA_TAN_A_B3F_EWP4_isHight | 1 | 水箱高水位 |  | A棟-B3F_集水池_EWP4 | B3F | A
180 | TTBA | WAT_DRA_TAN_B_B3F_EWP3_isHight | 1 | 水箱高水位 |  | B棟-B3F_集水池_EWP3 | B3F | B
181 | TTBA | WAT_DRA_TAN_C_B3F_EWP5_isHight | 1 | 水箱高水位 |  | C棟-B3F_集水池_EWP5 | B3F | C
182 | TTBA | WAT_DRA_TAN_C_B3F_EWP6_isHight | 1 | 水箱高水位 |  | C棟-B3F_集水池_EWP6 | B3F | C
183 | TTBA | SAF_RES_EH_A_B3F_EH-B3-1_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-B3F_安全梯緊急求救鈕 | B3F | A
184 | TTBA | SAF_RES_EH_A_B2F_EH-B2-1_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-B2F_安全梯緊急求救鈕 | B2F | A
185 | TTBA | SAF_RES_EH_A_B1F_EH-B1-1_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-B1F_安全梯緊急求救鈕 | B1F | A
186 | TTBA | SAF_RES_EH_B_B3F_EH-B3-2_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-B3F_安全梯緊急求救鈕 | B3F | B
187 | TTBA | SAF_RES_EH_B_B3F_EH-B3-3_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-B3F_公廁緊急求救鈕-1(左) | B3F | B
188 | TTBA | SAF_RES_EH_B_B3F_EH-B3-4,5_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-B3F_公廁緊急求救鈕-2(左) | B3F | B
189 | TTBA | SAF_RES_EH_B_B3F_EH-B3-6_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-B3F_公廁緊急求救鈕-3(右) | B3F | B
190 | TTBA | SAF_RES_EH_B_B2F_EH-B2-2_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-B2F_安全梯緊急求救鈕 | B2F | B
191 | TTBA | SAF_RES_EH_B_B2F_EH-B2-3_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-B2F_公廁緊急求救鈕-1(左) | B2F | B
192 | TTBA | SAF_RES_EH_B_B2F_EH-B2-4,5_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-B2F_公廁緊急求救鈕-2(左) | B2F | B
193 | TTBA | SAF_RES_EH_B_B2F_EH-B2-6_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-B2F_公廁緊急求救鈕-3(右) | B2F | B
194 | TTBA | SAF_RES_EH_B_B1F_EH-B1-2_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-B1F_安全梯緊急求救鈕 | B1F | B
195 | TTBA | SAF_RES_EH_B_B1F_EH-B1-3_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-B1F_公廁緊急求救鈕-1 | B1F | B
196 | TTBA | SAF_RES_EH_B_B1F_EH-B1-4,5_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-B1F_公廁緊急求救鈕-2 | B1F | B
197 | TTBA | SAF_RES_EH_B_B1F_EH-B1-6_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-B1F_公廁緊急求救鈕-3 | B1F | B
198 | TTBA | SAF_RES_EH_C_B3F_EH-B3-6_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-B3F_安全梯緊急求救鈕 | B3F | C
199 | TTBA | SAF_RES_EH_C_B2F_EH-B2-6_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-B2F_安全梯緊急求救鈕 | B2F | C
200 | TTBA | SAF_RES_EH_C_B1F_EH-B1-6_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-B1F_安全梯緊急求救鈕 | B1F | C
201 | TTBA | SAF_RES_EH_C_B1F_EH-B1-7_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-B1F_公廁緊急求救鈕 | B1F | C
202 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F01_EH-1A-1_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-01F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 01F | A
203 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F01_EH-1A-2_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-01F_特別安全梯緊急求救鈕 | 01F | A
204 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F02_EH-2A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-02F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 02F | A
205 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F03_EH-3A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-03F_特別安全梯緊急求救鈕 | 03F | A
206 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F04_EH-4A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-04F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 04F | A
207 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F05_EH-5A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-05F_特別安全梯緊急求救鈕 | 05F | A
208 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F06_EH-6A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-06F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 06F | A
209 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F07_EH-7A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-07F_特別安全梯緊急求救鈕 | 07F | A
210 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F01_EH-1A-3_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-01F_公廁緊急求救鈕-1(棋藝室旁) | 01F | A
211 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F01_EH-1A-4_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-01F_公廁緊急求救鈕-2 | 01F | A
212 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F01_EH-1A-5_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-01F_公廁緊急求救鈕-3 | 01F | A
213 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F01_EH-1B-6_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-01F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 01F | B
214 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F01_EH-1B-7_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-01F_特別安全梯緊急求救鈕 | 01F | B
215 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F02_EH-2B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-02F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 02F | B
216 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F03_EH-3B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-03F_特別安全梯緊急求救鈕 | 03F | B
217 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F04_EH-4B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-04F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 04F | B
218 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F05_EH-5B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-05F_特別安全梯緊急求救鈕 | 05F | B
219 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F06_EH-6B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-06F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 06F | B
220 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F07_EH-7B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-07F_特別安全梯緊急求救鈕 | 07F | B
221 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F01_EH-1B-8_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-01F_公廁緊急求救鈕-1(泳池旁-右) | 01F | B
222 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F01_EH-1B-9_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-01F_公廁緊急求救鈕-2(練舞室) | 01F | B
223 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F01_EH-1B-10_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-01F_公廁緊急求救鈕-3(泳池旁-左) | 01F | B
224 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F01_EH-1B-11_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-01F_公廁緊急求救鈕-4(泳池外-左) | 01F | B
225 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F01_EH-1B-12_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-01F_公廁緊急求救鈕-5(泳池外-右) | 01F | B
226 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F01_EH-1B-13_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-01F_公廁緊急求救鈕-6(泳池內-右) | 01F | B
227 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F01_EH-1B-14_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-01F_公廁緊急求救鈕-7(泳池內-左) | 01F | B
228 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F01_EH-1B-15_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-01F_公廁緊急求救鈕-8 | 01F | B
229 | TTBA | SAF_RES_EH_O_F01_EH-1F-22_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | 戶外-01F_庭院緊急求救鈕-22 | 01F | 戶外
230 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F01_EH-1C-16_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-01F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 01F | C
231 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F01_EH-1C-17_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-01F_特別安全梯緊急求救鈕 | 01F | C
232 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F02_EH-2C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-02F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 02F | C
233 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F03_EH-3C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-03F_特別安全梯緊急求救鈕 | 03F | C
234 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F04_EH-4C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-04F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 04F | C
235 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F05_EH-5C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-05F_特別安全梯緊急求救鈕 | 05F | C
236 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F06_EH-6C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-06F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 06F | C
237 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F07_EH-7C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-07F_特別安全梯緊急求救鈕 | 07F | C
238 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F01_EH-1C-18_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-01F_公廁緊急求救鈕(哺乳室旁) | 01F | C
239 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F01_EH-1F-20_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | 戶外-01F_庭院緊急求救鈕-20(C棟旁) | 01F | 戶外
240 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F01_EH-1F-21_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | 戶外-01F_庭院緊急求救鈕-21(C棟前) | 01F | 戶外
241 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F01_EH-1C-19_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-01F_哺乳室緊急求救鈕 | 01F | C
242 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F08_EH-8A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-08F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 08F | A
243 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F09_EH-9A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-09F_特別安全梯緊急求救鈕 | 09F | A
244 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F10_EH-10A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-10F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 10F | A
245 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F11_EH-11A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-11F_特別安全梯緊急求救鈕 | 11F | A
246 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F12_EH-12A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-12F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 12F | A
247 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F13_EH-13A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-13F_特別安全梯緊急求救鈕 | 13F | A
248 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F14_EH-14A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-14F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 14F | A
249 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F15_EH-15A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-15F_特別安全梯緊急求救鈕 | 15F | A
250 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F16_EH-16A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-16F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 16F | A
251 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F17_EH-17A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-17F_特別安全梯緊急求救鈕 | 17F | A
252 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F18_EH-18A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-18F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 18F | A
253 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F08_EH-8B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-08F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 08F | B
254 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F09_EH-9B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-09F_特別安全梯緊急求救鈕 | 09F | B
255 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F10_EH-10B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-10F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 10F | B
256 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F11_EH-11B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-11F_特別安全梯緊急求救鈕 | 11F | B
257 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F12_EH-12B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-12F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 12F | B
258 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F13_EH-13B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-13F_特別安全梯緊急求救鈕 | 13F | B
259 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F14_EH-14B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-14F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 14F | B
260 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F15_EH-15B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-15F_特別安全梯緊急求救鈕 | 15F | B
261 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F16_EH-16B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-16F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 16F | B
262 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F17_EH-17B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-17F_特別安全梯緊急求救鈕 | 17F | B
263 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F18_EH-18B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-18F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 18F | B
264 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F08_EH-8C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-08F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 08F | C
265 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F09_EH-9C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-09F_特別安全梯緊急求救鈕 | 09F | C
266 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F10_EH-10C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-10F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 10F | C
267 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F11_EH-11C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-11F_特別安全梯緊急求救鈕 | 11F | C
268 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F12_EH-12C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-12F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 12F | C
269 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F13_EH-13C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-13F_特別安全梯緊急求救鈕 | 13F | C
270 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F14_EH-14C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-14F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 14F | C
271 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F15_EH-15C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-15F_特別安全梯緊急求救鈕 | 15F | C
272 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F16_EH-16C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-16F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 16F | C
273 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F17_EH-17C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-17F_特別安全梯緊急求救鈕 | 17F | C
274 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F18_EH-18C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-18F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 18F | C
275 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F19_EH-19A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-19F_特別安全梯緊急求救鈕 | 19F | A
276 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F20_EH-20A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-20F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 20F | A
277 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F21_EH-21A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-21F_特別安全梯緊急求救鈕 | 21F | A
278 | TTBA | SAF_RES_EH_A_F22_EH-22A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-22F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 22F | A
279 | TTBA | SAF_RES_EH_A_R1F_EH-RFA_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-R01_特別安全梯緊急求救鈕 | R1F | A
280 | TTBA | SAF_RES_EH_A_R3F_EH-R3A_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | A棟-R03_特別安全梯緊急求救鈕 | R3F | A
281 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F19_EH-19B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-19F_特別安全梯緊急求救鈕 | 19F | B
282 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F20_EH-20B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-20F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 20F | B
283 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F21_EH-21B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-21F_特別安全梯緊急求救鈕 | 21F | B
284 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F22_EH-22B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-22F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 22F | B
285 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F23_EH-23B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-23F_特別安全梯緊急求救鈕 | 23F | B
286 | TTBA | SAF_RES_EH_B_F24_EH-24B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-24F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 24F | B
287 | TTBA | SAF_RES_EH_B_R1F_EH-R1B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-R01_特別安全梯緊急求救鈕 | R1F | B
288 | TTBA | SAF_RES_EH_B_R3F_EH-R3B_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | B棟-R03_特別安全梯緊急求救鈕 | R3F | B
289 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F19_EH-19C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-19F_特別安全梯緊急求救鈕 | 19F | C
290 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F20_EH-20C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-20F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 20F | C
291 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F21_EH-21C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-21F_特別安全梯緊急求救鈕 | 21F | C
292 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F22_EH-22C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-22F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 22F | C
293 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F23_EH-23C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-23F_特別安全梯緊急求救鈕 | 23F | C
294 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F24_EH-24C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-24F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 24F | C
295 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F25_EH-25C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-25F_特別安全梯緊急求救鈕 | 25F | C
296 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F26_EH-26C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-26F_無障礙樓梯緊急求救鈕 | 26F | C
297 | TTBA | SAF_RES_EH_C_F27_EH-27C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-27F_特別安全梯緊急求救鈕 | 27F | C
298 | TTBA | SAF_RES_EH_C_R1F_EH-RFC_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-R01_特別安全梯緊急求救鈕 | R1F | C
299 | TTBA | SAF_RES_EH_C_R3F_EH-R3C_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | C棟-R03_特別安全梯緊急求救鈕 | R3F | C
300 | TTBA | SAF_RES_EH_O_F01_EH-1F-24_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | 戶外-01F_管委會公廁緊急求救鈕 | 01F | A
301 | TTBA | SAF_RES_EH_O_F01_EH-1F-19_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | 戶外-01F_庭院緊急求救鈕-19 | 01F | 戶外
302 | TTBA | SAF_RES_EH_O_F01_EH-1F-23_isAlarming | 1 | 求救押扣按壓 |  | 戶外-01F_庭院緊急求救鈕-23 | 01F | 戶外
303 | TTBA | SAF_POO_WAV_B_F01_WAV-1_isAlarming | 1 | 泳池水波偵測 |  | 游泳池_水波偵測-1 | 01F | B
304 | TTBA | SAF_POO_WAV_B_F01_WAV-2_isAlarming | 1 | 泳池水波偵測 |  | 游泳池_水波偵測-2 | 01F | B
305 | TTBA | SAF_POO_WAV_B_F01_WAV-3_isAlarming | 1 | 泳池水波偵測 |  | 游泳池_水波偵測-3 | 01F | B
306 | TTBA | SAF_RES_CO_A_F01_CO-G-1A_isAlarming | 1 | 瓦斯偵測 |  | 廚藝室瓦斯偵測 | 01F | A
307 | TTBA | WAT_DRA_PIT_A_F13_PASSENGER | 1 | 電梯機坑 |  | A棟-B3F_客梯電梯機坑 | B3F | A
308 | TTBA | WAT_DRA_PIT_A_F13_HANICAPPED | 1 | 電梯機坑 |  | A棟-B3F_殘障梯電梯機坑 | B3F | A
309 | TTBA | WAT_DRA_PIT_A_F13_FREIGHT | 1 | 電梯機坑 |  | A棟-B3F_貨梯電梯機坑 | B3F | A
310 | TTBA | WAT_DRA_PIT_B_F13_PASSENGER | 1 | 電梯機坑 |  | B棟-B3F_客梯電梯機坑 | B3F | B
311 | TTBA | WAT_DRA_PIT_B_F13_HANICAPPED | 1 | 電梯機坑 |  | B棟-B3F_殘障梯電梯機坑 | B3F | B
312 | TTBA | WAT_DRA_PIT_B_F13_FREIGHT | 1 | 電梯機坑 |  | B棟-B3F_貨梯電梯機坑 | B3F | B
313 | TTBA | WAT_DRA_PIT_C_F13_PASSENGER | 1 | 電梯機坑 |  | C棟-B3F_客梯電梯機坑 | B3F | C
314 | TTBA | WAT_DRA_PIT_C_F13_HANICAPPED | 1 | 電梯機坑 |  | C棟-B3F_殘障梯電梯機坑 | B3F | C
315 | TTBA | WAT_DRA_PIT_C_F13_FREIGHT | 1 | 電梯機坑 |  | C棟-B3F_貨梯電梯機坑 | B3F | C

## 物管給的範本
項次 | 專案名稱 | 標籤 | 監控類型(0: 數值; 1: 布林) | 分類名稱 | 數值單位 | 地點 | 樓層 | 棟 | Lo | Hi | 備註
| project | tag | type | category | unit | location | floor | building | lo | hi
1 | TTBA | WEA_A_F01A1_W001_TEMP | 0 | 設備資訊 | °C | 中控室高架地板下 | 1F | 大公 | 0 | 45 | 微氣象站之溫度
2 | TTBA | WEA_A_F01A1_W001_HUM | 0 | 設備資訊 | rh | 中控室高架地板下 | 1F | 大公 | 0 | 100 | 微氣象站之濕度
2019/02/26：
1.告警重複發送問題：新保物管系統會自動過濾同一tag，同一告警僅會推撥APP一次，直至告警條件解除，再次告警發生時，才會再推撥APP(桃地無此需求，莊園會用到)。
ex：地震tag之Lo設定為2，Hi設定為3；當超過Hi：3時發告警；2~3時回緩衝區段，不發告警，低於2時告警解除~
2.透過監控類型去區分是告警或設備數值。0:數值 1:告警

## 欄位長度定義
標籤 | 字串 | 50
監控類型 | 字串 | 0：數值；1：布林
分類名稱 | 字串 | 50
數值單位 | 字串 | 50
地點 | 字串 | 50
樓層 | 整數 | 3
棟 | 字串 | 10
LO | 浮點數 | 8,2
HI | 浮點數 | 8,2